## 物性値
| HASPEE |  |  |  | TRNSYS | [5 empty] | 出典：試して学ぶ熱負荷HASPEE、空気調和衛生工学会、2012年
材料名 | 熱伝導率 [W/(mK)] | 容積比熱 [J/(LK)] | 比熱 [J/(gK)] | 密度 [g/L] | 熱伝導率 conductivity [kJ/hmk] | 容積比熱 volumetric specific heat [kJ/㎥K] | 比熱 capacity [kJ/kgK] | 密度 density [kg/㎥] | 厚み thickness [mm] | 熱抵抗値 resistance [hm2K/kJ]
せっこうボード | 0.22 | 830 | 1.1 | 750 | 0.792 | 825 | 1.1 | 750 | 9 | 0.011364
コンクリート | 1.6 | 2000 | 0.88 | 2300 | 5.76 | 2024 | 0.88 | 2300 | 150 | 0.026042
押出法ポリスチレンフォーム 保温板3種 | 0.028 | 40 | 1.3 | 31 | 0.1008 | 40.3 | 1.3 | 31 | 30 | 0.29762
鋼材 | 55 | 3600 | 0.46 | 7900 | 198 | 3634 | 0.46 | 7900 | 50 | 0.00025253
TRNSYSでは材料をMassive Layer(Conductivity, Capacity, Density)、もしくはMassless Layer(resistance)の2種類の方法で扱います。コンクリートなど熱容量のある材料はMassive Layerで、逆に熱容量の少ない断熱材などはMassless Layerが向いています。
Note on J2: 注意： TRNSYSの設定ではｍ系で扱います。

## 熱貫流率→熱抵抗値
TRNSYS
材料名 | 熱貫流率 [W/(m2K)] | 熱貫流率 [kJ/hm2K] | 熱抵抗値 resistance [hm2K/kJ]
ドア(6.51W/m2K相当) | 6.51 | 23.436 | 0.042669
ドア(4.65W/m2K相当) | 4.65 | 16.74 | 0.059737
ドア(4.07W/m2K相当) | 4.07 | 14.652 | 0.06825
ドア(3.49W/m2K相当) | 3.49 | 12.564 | 0.079592
ドア(2.33W/m2K相当) | 2.33 | 8.388 | 0.11922
ドア(1.90W/m2K相当) | 1.9 | 6.84 | 0.1462
ドア(1.75W/m2K相当) | 1.75 | 6.3 | 0.15873
熱貫流率からMassless Layer(resistance, 熱抵抗)の換算例

## 換算
換算
熱伝導率 | [W/(mK)]=[0.001kJ/(1/3600h)/mK]=[3.6kJ/hmK]
容積比熱 | TRNSYS側は比熱×密度の計算値
比熱 | [J/(gK)]=[0.001kJ/0.001kgK]（換算しても同じ値になるのでそのまま参照）
密度 | [g/L]=[0.001kg/0.001㎥]（ 〃 ）
熱貫流率 | [W/(m2K)]=[0.001kJ/(1/3600h)/m2K]=[3.6kJ/hm2K]
3.6